**ОТЧЕТ**

**об исполнении предписания пожнадзора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание замечаний | Проведенные мероприятия |
| 1. | Выход на чердак из помещения учебного класса №34 на третьем этаже – (пом.7 по тех.паспорту) выполнен через не противопожарный люк 2го типа (фактически деревянная дверь). | Заключен договор № 1 от 11.03. 2021 г. с ИП Сорокин Валерий Борисович (ИНН 745102145489, 454000, Челябинская область, г.Челябинск, Щукина, 5-4, лицензия №4-2/00943 от 03.02.2012 г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) на установку дверей противопожарных ДП-1.  25.03.2021 противопожарные двери установлены в учебных классах №34, №31 |
| 2. | Выход на чердак из помещения учебного класса №31 на третьем этаже – (пом.4 по тех.паспорту) выполнен через не противопожарный люк 2го типа (фактически деревянная дверь). |
| 3. | Помещение чердака на третьем этаже используется с целью хранения горючих материалов (картонные коробки, деревянные конструкции, школьная мебель). | В помещении чердака (учебный кабинет №31, 34) проведена уборка, горючие материалы удалены. |
| 4. | В помещении коридора (пом.14 по тех.паспорту) 2 этажа не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой противодымной вентиляции. | Заключен договор №2688 от 03.09.2021 г. на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска с ООО «Уралпожинжиниринг».  Заключен договор №2689 от 03.09.2921 г. на выполнение работ по разработке проекта декларации пожарной безопасности с ООО «Уралпожинжиниринг». |
| 5. | В помещении коридора (пом.20 по тех.паспорту) 1 этажа не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой противодымной вентиляции. |
| 6. | Не обеспечивается открывание фрамуг в оконных проёмах наружных стенах лестничной клетки (пом.1 по тех.паспорту) для естественного проветривания. | Заключен договор №21-054 от 23.04.2021г. с ОООСК «ГласСтрой»на установку окон на лестничной клетке (пом.1 по тех.паспорту) с фрамугами для естественного проветривания.  01.05.2021 установлены окна на лестничной клетке (пом.1 по тех.паспорту) с фрамугами для естественного проветривания. |
| 7. | Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения на указателях со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно. | Обновлены направления движения к источникам противопожарного водоснабжения на указателях со светоотражающей поверхностью. |